侧向卷帘控制器

使用说明书

目录

一、概述  ……………………………………   1

二、主要技术参数  …………………………   1

三、主要功能  ………………………………   1

四、控制器连接示意图  ……………………   2

五、注意事项  ………………………………   3

六、调试步骤  ………………………………   3

七、其它  ……………………………………   3

一、概述：

我公司生产的侧向防火卷帘控制器，采用单片机微控制技术，结合现场复杂因素，选用优质元器件精心设计制造而成。是侧向防火卷帘工程理想的配套产品。

二、主要技术参数：

1、工作电源： 主电源     AC      380V±10 15%     50Hz±1%

2、允许外接电机功率：  < 2KW

3、门位反馈触点容量：    DC24V/500mA

4、工作环境：  温度     -10 ℃～ +55 ℃

相对湿度        ≤95%

大气压力       85～106Kpa

5、外形尺寸： 长×宽×高      320mm×240mm×60mm

三、主要功能

1、具有两种自动控制方式

1） 烟、温两步关门（SW1置于ON位）：烟感动作后（或半闭信号），卷帘关门至中停位置，等温感动作后（或全闭信号），再关门至关门极限位置。

2） 烟感延时两步关门（SW1置于OFF位）：烟感动作后（或半闭信号），卷帘关门至中停位置后开始延时，延时结束后再关门到关门极限位置。

图 1

2、具有两种手动控制方式

1）点动方式（SW3置于ON位）:此时要使卷帘连续开门或关门需按住相应的手动按钮不放。

2）连动方式（SW3置于OFF位）:此时要使卷帘连续开门或关门只需按一下相应的按钮即可。

3、门位反馈功能

可以向消防中心反馈卷帘门开门位、中位、关门位三种状态。

4、手动优先逃生功能

在火警状态下，按手动按钮盒上任一键，卷帘自动开门方便人员逃生。

5、三相电错相自动纠错/缺相自动保护功能

当三相电错相时，控制器能自动识别并调整相序，使电机的转动方向不变。当三相电缺相或未接零线时，控制器能自动保护电机，同时控制器的故障灯闪亮、蜂鸣器发出断续声。

四、控制器连接示意图：

按照控制器连接示意图，将以下几部分线路正确连至控制器内相应的接线端子上。

1） 三相交流电源

2） 三相电机及开/关门限位开关

3） 门位状态反馈

4）烟、温感探测器（或半闭、全闭联动信号）

5）手动控制按钮盒

五、注意事项：

1） 三相电源的火线、零线不要接反。

2） 电机电源火线、零线不要接反。

3） 本控制器连接的消防联动信号一般为无源常开信号，如需接有源联动信号，则有源信号的“+”端连接控制器的“20”号端子，注意“+”“-”端不要接反。

4） 电机的开、关限位不要接反。

5） 手动控制按钮是采用按钮开关的常开触点，不要误接至常闭触点。

六、调试步骤

1） 接通电源，按手动按钮盒上的“开门”键，使卷帘运行至开门极限位，然后关闭电源。

2） 中停位调整：将图1的SW2拨至“ON”位，打开电源，按一下“关门”键，卷帘开始关门，当运行到中位时，按一下“停止”键，卷帘自动停止并记录中停位。

3） 中位延时调整：本控制器中位延时时间出厂时已设置为30秒，如果不需要更改，直接进行第四步，如需更改，此时可按“开门”键，按下后控制器的蜂鸣器会发出长响声（卷帘不会动作），并开始计时，当到达所需延时时间后按“停止”键，这段时间就是新的中位延时时间。中位延时时间调试结束后，再继续进行以下调试步骤。

4） 按一下“关门”键使卷帘开始运行，至底位或按一下“停止”键即可完成调试。

5） 关闭电源，将SW2拨回“OFF”位后重新打开电源，控制器进入正常运行状态。

6） 若对调试结果不满意或在调试过程中出现错误操作情况，可重复以上五步重新调整。

7） 以上调试步骤也可通过控制器主控制板上的“开门”、“停止”、“关门”三个按钮进行。

七、其他

1、装箱单

1）防火卷帘控制器                        壹台

2） 使用说明书                           壹份

3） 产品合格证                           壹份

4） 备用保险管15A                        叁只

2、本产品免费保修一年，保修期内，涉及产品质量，由我公司负责免费修理或更换。由其他原因造成的损坏，如系使用、操作不当所致以及超过保修期，我公司负责维修，但须收取工本费。