新华-鸿禧110kV线路项目竣工环境保护验收意见

2024年05月10日，平湖仓晟工业发展有限公司根据新华-鸿禧110kV线路项目竣工环境保护验收调查报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：浙江省平湖市新仓镇和独山港镇。

项目性质：新建。

建设内容：架空部分：新建双回架空线路2.615km，T接单回架空线路0.028km，新建杆塔14基。电缆部分：新建单回电缆1.655km。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年11月，卫康环保科技（浙江）有限公司完成《新华-鸿禧110kV线路项目环境影响报告表》编制。2023年12月22日，嘉兴市生态环境局对该项目环境影响报告表进行了批复，批复文号为“嘉（平）环辐建﹝2023﹞8号”。

本项目于2023年12月30日开工建设，2024年2月15日投入调试运行。

（三）投资情况

本项目总投资为3125.99万元，其中环保投资35万元。

二、环境保护措施（设施）落实情况

新华-鸿禧110kV线路项目环境保护设施均按照环境影响报告表及环评批复中的相关要求予以落实。

三、工程变动情况

经现场调查、查阅资料，并与环评作对比，本项目建设内容与规模与环评基本一致，不涉及重大变动。

四、电磁、声环境监测结果

监测结果表明：

（一）电磁环境

110kV华能1438华禧支线/备用架空线路12#~13#塔基之间弧垂最低位置处断面监测结果中，工频电场强度监测值为8.619m~349.7频磁感应强度监测值为0.1134μT~0.5008μT；监测结果均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露限值电场强度4000V/m，磁感应强度100µT的标准限值要求。也架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m的标准要求。

110kV华能1438华禧支线电缆线路工井10#~工井11#之间断面监测结果中，工频电场强度监测值为18.26V/m~26.29V/m，工频磁感应强度监测值为0.0746μT~0.1642μT。110kV华能1438华禧支线电缆线路工井1#~工井2#之间电缆沟正上方与鸿禧临时T接至能源2间隔线路电缆沟正上方，工频电场强度监测值为56.44V/m~199.6V/m，工频磁感应强度监测值为0.2972μT~0.6456μT。监测结果均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露限值电场强度4000V/m，磁感应强度100µT的标准限值要求。

输电线路敏感点工频电场强度监测值为4.122V/m~135.7V/m，工频磁感应强度监测值为0.0739~0.1281μT，监测结果符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露限值电场强度4000V/m，磁感应强度100µT的标准限值要求。

（二）声环境

输电线路敏感点昼间噪声为49~54dB（A），夜间噪声为43~45dB（A），监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

五、验收结论

平湖仓晟工业发展有限公司认真履行了本项目的环境保护审批手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意新华-鸿禧110kV线路项目通过竣工环境保护设施验收。

六、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件。

平湖仓晟工业发展有限公司                                                 2024年5月10日

新华-鸿禧110kV线路项目项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 身份证 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 （验收负责人） |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |